## space_rules
space_id | space_name_kr | space_name_en | area_ratio_% | sample_area_m2 | illuminance_lux | emergency_light | backup_power_min | exit_guide_light | exit_guide_spacing_m | exit_sign_type | cctv_power | ups_power | explosion_proof | grounding_required | grounding_ohm | PA_speaker_circuit | fire_shutter_circuit | seismic_Ip | seismic_bracing | cable_type | conduit_type | ip_rating_min | circuit_class | panel_breaker | kds_clause | nfpc_clause | accessibility | notes
SR-01 | 대합실 | Concourse | 30 | 2165 | 300 | TRUE | 60 | TRUE | - | 대형피난구유도등(대형) | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 100Ω 이하 | TRUE (비상전원+상용 이중화) | FALSE | 1 | 종방향+횡방향 | HIV 2.5mm² | CD관(PF관) | IP20 | 상용조명·전열 / 비상조명 | 20A 2P ELB | KDS 31 17 00 §4.2.1 | NFPC 303 §5② | TRUE | 지하역사 대형피난구유도등 필수 / PA스피커 비상+상용이중화 / 전동보장구충전시설 / 비상전원 60분
SR-02 | 승강장 | Platform | 20 | 1443 | 200 | TRUE | 60 | TRUE | - | 대형피난구유도등(대형) | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | 100Ω 이하 | TRUE (비상전원+상용 이중화) | FALSE | 1 | 종방향+횡방향 | HIV 2.5mm² | CD관(PF관) | IP44 | 상용조명·전열 / 비상조명 | 20A 2P ELB | KDS 31 17 00 §4.2.2 | NFPC 303 §5② | TRUE | 승강장 200lux / IP44(우천) / PA스피커 비상+상용 이중화 / 스크린도어 전원 연계 / 비상전원 60분
SR-03 | 통로·계단 | Corridor & Stair | 25 | 1804 | 150 | FALSE | 60 | TRUE | 20 | 복도통로유도등 + 계단통로유도등 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | - | TRUE (비상전원 전용) | TRUE (비상전원 독립회로) | 1.5 | 4방향 내진브레이싱 | FR-8 1.5mm² (3선식 내화) | HFIX관(내화) | IP44 | 비상조명·전열 전용회로 | 15A 2P 전용 | KDS 31 17 00 §4.3 / KDS 32 25 10 | NFPC 303 §6① | FALSE | 바닥 매립 유도등 / 20m마다 / 3선식 항시점등 / 방화셔터 비상전원 독립 / 내진Ip=1.5 / 비상전원 60분
SR-04 | 기계실 | Mechanical Room | 8 | 577 | 200 | FALSE | - | FALSE | - | 해당없음 | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | 10Ω 이하 | FALSE | FALSE | 1.5 | 4방향 내진브레이싱 | HFIX 2.5mm² (내열) | 금속제 강전선관(후강) | IP67 (Ex e IIC T4) | 방폭전용회로 | 20A 3P MCCB | KEC 242.2 / KDS 32 10 11 §3.3 | - | FALSE | 방폭등(Ex e IIC T4) / 접지 10Ω / 환기연동 / IP67 / 내진Ip=1.5
SR-05 | 역무실 | Station Office | 5 | 361 | 500 | FALSE | - | FALSE | - | 해당없음 | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | 100Ω 이하 | FALSE | FALSE | 1.5 | 종방향+횡방향 | CV 6mm² (UPS간선) | CD관(PF관) | IP20 | UPS전용간선 + 상용조명 | 30A 2P ELB | KDS 32 20 20 §4.3 / KDS 31 17 00 | - | FALSE | UPS 무정전전원 / 500lux / 전산통신 이중화 / 내진Ip=1.5(제어반/예비전원)

## seismic_req
item_id | equipment_kr | equipment_en | applicable_space | seismic_Ip | Ip_reason | bracing_type | anchor_type | flexible_joint | stopper_required | kds_clause | install_note
SQ-01 | 소방·비상 예비전원설비 (UPS/발전기) | Emergency Power Supply | 기계실, 역무실 | 1.5 | KDS 32 17 10 §1.2①: 소방부하/비상부하 예비전원설비 | 4방향 내진브레이싱 (리지드형) | 앵커볼트 M12+ / 상부구속 | TRUE | TRUE | KDS 32 17 10 §1.2① | 지진 후 기능 유지 / 콘크리트 앵커 매입 75mm 이상
SQ-02 | 배분전반·제어반·배선설비 | Distribution & Control Panel | 기계실, 역무실 | 1.5 | KDS 32 17 10 §1.2①: 인명안전 기능유지 | 4방향 내진브레이싱 (리지드형) | 앵커볼트 M10+ / 하부고정 | TRUE | TRUE | KDS 32 17 10 §1.2① | 전후좌우 4방향 / 케이블트레이 유연성 이음장치
SQ-03 | 피난경로 비상조명등 | Emergency Lighting (Evac.) | 통로·계단, 대합실 | 1.5 | KDS 32 17 10 §1.2②: 피난경로 비상조명 | 케이블식 또는 리지드형 | 천장 앵커볼트 M8+ | FALSE | FALSE | KDS 32 17 10 §1.2② | 피난경로 전구간 / 지진 후 60분 이상
SQ-04 | 피난경로 유도등·배선설비 | Exit Guide Lights | 통로·계단, 대합실, 승강장 | 1.5 | KDS 32 17 10 §1.2②: 피난경로 유도등 | 케이블식 또는 리지드형 | 벽·바닥 앵커볼트 M8+ | FALSE | FALSE | KDS 32 17 10 §1.2② | 바닥 매립형 별도 / 유연성 이음장치
SQ-05 | 비상방송설비 전원·배선 | PA System Power & Wiring | 대합실, 승강장, 통로·계단 | 1.5 | KDS 32 17 10 §1.2①: 소방부하 (비상방송) | 케이블식 내진브레이싱 | 천장·벽 앵커볼트 M8+ | TRUE | FALSE | KDS 32 17 10 §1.2① / 소방시설법 | 지진 후 방재실 방송 기능 유지 / 내화배선
SQ-06 | 케이블트레이·버스덕트·전선관 | Cable Tray / Conduit | 전 구역 (주간선) | 1.5 | KDS 32 17 10 §1.2①: 인명안전 배선설비 | 횡방향+종방향 (12m 이하 간격) | 상부고정대 앵커볼트 M10+ | TRUE | FALSE | KDS 32 17 10 §2 | 단부·방향전환점 추가 지지 / 세장비(L/r) 검토
SQ-07 | 일반 조명기구 (비피난경로) | General Lighting | 대합실, 승강장, 역무실 | 1 | KDS 32 17 10 §1.2(2): Ip=1.0 | 종방향 내진지지대 | 천장 앵커볼트 M8+ | FALSE | FALSE | KDS 32 17 10 §1.2(2) | KDS 41 17 00 §18.1.1(2) 해당 시 내진 불요

## power_equip
equip_id | type_kr | type_en | space | kW | volt_V | phase | current_A | starter | control | cable | cable_mm2 | breaker_A | protection | seismic_Ip | backup | kds_ref | qty_note | notes
PE-01 | 환기팬 (기계실) | Ventilation Fan | 기계실 | 5.5 | 380 | 3 | 9.8 | Y-△ 기동 | MCCB+MC+THR | CV | 2.5 | 20A MCCB 3P | THR+EOCR | 1.5 | TRUE | KDS 32 25 20 §2.1 / KDS 32 10 11 | 기계실당 주1+예비1 | 방폭구역 → Ex e IIC / 비상전원 연계 / 내진Ip=1.5
PE-02 | 승객용 엘리베이터 | Passenger Elevator | 대합실↔승강장 | 11 | 380 | 3 | 19.7 | VVVF 인버터 | MCC+인버터+전용제어반 | CV | 6 | 50A MCCB 3P | OCGR+과부하 | 1.5 | TRUE | KDS 32 25 30 §1.6.1 / 승강기안전관리법 | 정격하중 630kg+ / 속도 1.0m/s+ | 비상전원 연계 / 장애인 전용 의무 / KS B ISO 4190 / 내진Ip=1.5
PE-03 | 에스컬레이터 | Escalator | 대합실↔승강장 | 15 | 380 | 3 | 26.8 | Y-△ 또는 VVVF | MCC+전용제어반+역전방지 | CV | 6 | 63A MCCB 3P | OCGR+제동과열 | 1 | FALSE | KDS 32 25 30 §1.6.2 / 승강기안전관리법 | 역사당 2대+ | KS B 6918 / 역전방지 / EMC / 정격속도 0.5m/s 이하
PE-04 | 배수 수중펌프 | Submersible Pump | 기계실(지하 피트) | 3.7 | 220 | 1 | 19.8 | 직입 기동 | MCC+수위자동제어 | CV | 2.5 | 20A MCCB 2P | THR+수위릴레이 | 1.5 | TRUE | KDS 32 25 20 §2.3 | 주1+예비1 자동교대 | 침수방지 필수 / 비상전원 연계 / IP68 / 내진Ip=1.5
PE-05 | 공기조화기 (AHU) | Air Handling Unit | 기계실 | 22 | 380 | 3 | 39.3 | Y-△ 또는 인버터 | MCC+VFD+BAS연동 | CV | 10 | 100A MCCB 3P | THR+OCGR | 1.5 | TRUE | KDS 32 25 20 §2.1 | 환경 기준 대수 결정 | 정전 시 배기운전 / BAS 연동 / 내진Ip=1.5
PE-06 | 전동보장구 충전시설 | Mobility Charger | 대합실 | 1.5 | 220 | 1 | 8 | 단순 플러그인 | 전용콘센트+ELB | HIV | 2.5 | 15A ELB 2P | ELB(누전) | 1 | FALSE | 장애인편의시설법 §16① | 대합실당 1개소+ | ✅ 높이 0.4~1.2m / 의무 설치 / 접근 통로 확보

## regulation_index
reg_id | code | title_kr | category | issuer | latest_ver | applicable_to | key_clauses | file_in_folder | notes
RI-01 | KDS 31 17 00 | 철도 전기설비 설계기준 | KDS | 국토교통부 | - | 5개 공간 전체 | §4.2 조도 / §4.5 비상조명 / 공간별 요구사항 | FALSE | 경진대회 핵심 기준
RI-02 | KDS 32 10 10 | 전기설비 일반사항 | KDS | 국토교통부 | - | 전 공간 | §3 설계단계 / §4 설계도서 | TRUE | KDS_32_10_10_전기설비일반사항.pdf
RI-03 | KDS 32 10 11 | 전기설비 관련 시설공간 | KDS | 국토교통부 | - | 기계실, 전기실 | §3.3 방폭 장소 / 전기실 설계 | TRUE | KDS_32_10_11_전기설비관련시설.pdf
RI-04 | KDS 32 17 10 | 전기설비 내진설계기준 | KDS | 국토교통부 | - | 비상전원·배분전반·피난경로 설비 | §1.2①② Ip=1.5 / 내진지지대 / 유연성이음 | TRUE | KDS_32_17_10_내진설비.pdf
RI-05 | KDS 32 20 20 | 예비전원설비 | KDS | 국토교통부 | - | 역무실, 기계실 | §4.3 UPS / P=출력/효율×λ+충전6~10% | TRUE | KDS_32_20_20_예비전원설비.pdf
RI-06 | KDS 32 25 10 | 간선 및 배선설비 | KDS | 국토교통부 | - | 전 공간 배선 | §3 간선 6종 분류 / HIV·FR-8·CV / 설계순서 | TRUE | KDS_32_25_10_간선및배선설비.pdf
RI-07 | KDS 32 25 20 | 동력설비 | KDS | 국토교통부 | - | 기계실 (팬·펌프·AHU) | §2.1 전동기 전원공급 / 보호계전기 / 기동방식 | TRUE | KDS_32_25_20_동력설비.pdf
RI-08 | KDS 32 25 30 | 반송설비 (엘리베이터·에스컬레이터) | KDS | 국토교통부 | - | 대합실↔승강장 | §1.6.1 엘리베이터 630kg+·1.0m/s+ / §1.6.2 에스컬레이터 | TRUE | KDS_32_25_30_반송설비.pdf
RI-09 | KCS 31 계열 (다수) | 철도 전기설비 시공기준 | KCS | 국토교통부 | - | 전 공간 시공 | 조명·전력·신호·접지 시공 세부 | TRUE | KCS 31 xx xx HWP 다수
RI-10 | KEC 2024 | 한국전기설비규정 (9차 개정) | KEC | 산업통상자원부 | 2024.10.24 (공고 제2024-749호) | 전 공간 | §121~122 전선선정 / §141~143 접지 / §151~153 피뢰 / §242 방폭 | TRUE | KEC_1.pdf / KEC_2.pdf
RI-11 | NFPC 303 | 유도등·유도표지 화재안전성능기준 | 소방(NFPC) | 소방청 | - | 통로·계단, 대합실, 승강장 | §5② 지하역사 대형피난구유도등 / §6① 20m / 바닥매립 / 3선식 / 60분 | TRUE | light.pdf
RI-12 | 소방시설법 §44 / NFSC 102 | 비상방송설비 화재안전기준 | 소방(NFSC) | 소방청 | - | 대합실, 승강장, 통로·계단 | ✅ 비상방송 전용 독립회로 / 비상전원 60분 / 내화배선 | FALSE | 비상방송 별도 기준 확인 필요
RI-13 | 건축법 §46 / 소방시설법 | 방화구획·방화셔터 | 건축법 | 국토교통부/소방청 | - | 통로·계단 (방화구획 경계) | ✅ 방화셔터 전원 독립회로 / 감지기 자동연동 / 비상전원 | FALSE | 방화셔터 독립전원 법령 확인 필요
RI-14 | 장애인·노인·임산부 편의증진 보장법 | 장애인 편의시설 설치 의무 | 복지법령 | 보건복지부 | - | 대합실 (공공시설) | §16① 전동보장구충전 / ✅ 콘센트 높이 0.4~1.2m | TRUE | disabled.pdf
RI-15 | 서울교통공사_역사건축정보_20250310.csv | 서울 지하철역사 건축현황 | 참고데이터 | 서울교통공사 | 2025.03.10 | 면적 산출 기준 | 276개역 / 섬식B2 평균 7,216m² / 승강장 유형·면적·층수 | TRUE | CSV 파일 (Datas/station_data/)

## lighting_calc
space_id | space_name_kr | design_lux_E | area_m2 | fixture_type | lumen_F | util_factor_U | maint_factor_M | fixture_count | ceiling_h_m | room_index_K | spacing_m | refl_ceil_% | refl_wall_% | refl_floor_% | color_temp_K | CRI | watt_W | total_W | LPD_W_m2 | circuit_count | data_source | notes
SR-01 | 대합실 | 300 | 2165 | LED 패널라이트 600×600 (40W/5400lm) | 5400 | 0.6 | 0.8 | 251 |  | #DIV/0! | 2.9 | 70 | 50 | 20 | 4000 | 80 | 40 | 10040 | 4.6 | 3 | 서울교통공사 역사건축정보 20250310 / 섬식B2 평균7,216m²×30% | 비상회로 30% 별도 추가 필요
SR-02 | 승강장 | 200 | 1443 | LED 패널라이트 600×600 (40W/5400lm) | 5400 | 0.55 | 0.8 | 122 |  | #DIV/0! | 3.4 | 70 | 50 | 20 | 4000 | 80 | 40 | 4880 | 3.4 | 2 | 서울교통공사 역사건축정보 20250310 / 섬식B2 평균7,216m²×20% | IP44 이상 / 스크린도어 조명 별도
SR-03 | 통로·계단 | 150 | 1804 | LED 다운라이트 Ø150 (15W/1800lm) | 1800 | 0.5 | 0.75 | 401 |  | #DIV/0! | 2.1 | 60 | 40 | 10 | 4000 | 80 | 15 | 6015 | 3.3 | 2 | 서울교통공사 역사건축정보 20250310 / 섬식B2 평균7,216m²×25% | NFPC 303 §6 유도등 간격 별도 / FR-8 내화배선
SR-04 | 기계실 | 200 | 577 | 방폭형 LED Ø250 Ex e IIC T4 (30W/3600lm) | 3600 | 0.5 | 0.7 | 92 |  | #DIV/0! | 2.5 | 30 | 30 | 10 | 5000 | 70 | 30 | 2760 | 4.8 | 1 | 서울교통공사 역사건축정보 20250310 / 섬식B2 평균7,216m²×8% | KEC 242 방폭 / IP67 / 접지 10Ω
SR-05 | 역무실 | 500 | 361 | LED 패널라이트 600×600 (40W/5400lm) | 5400 | 0.65 | 0.8 | 65 |  | #DIV/0! | 2.4 | 70 | 50 | 20 | 5000 | 85 | 40 | 2600 | 7.2 | 1 | 서울교통공사 역사건축정보 20250310 / 섬식B2 평균7,216m²×5% | CRI≥85 / UGR≤19 / UPS전원

## fixture_family
family_id | type_kr | type_en | revit_family | face_type | applicable_space | watt_W | lumen_lm | volt_V | ip_rating | explosion_proof | install_method | mount_height_m | spacing_rule | dim_mm | cable_type | conduit_type | circuit_type | backup_min | seismic_Ip | seismic_anchor | accessibility | qty_formula | kds_ref | nfpc_ref | notes
FF-01 | LED 매입 패널라이트 | LED Recessed Panel Light | M_Lighting Fixture Recessed.rfa | CEILING | 대합실, 승강장, 역무실 | 40 | 5400 | 220 | IP20 | FALSE | 천장매입 | 매입(천장면) | 루멘법 산출 / 등간격 | 600×600×80 | HIV 2.5mm² | CD관(PF관) | 상용 조명·전열 회로 | - | 1 | 상부+하부고정대(종방향) | FALSE | N=ROUNDUP((E×A)/(F×U×M),0) | KDS 31 17 00 §4.2 | - | CRI≥80 / 4000K / UGR≤22 / Dynamo FamilyInstance
FF-02 | 비상용 LED 조명 | Emergency LED Light | M_Emergency Light.rfa | CEILING | 대합실, 승강장, 통로·계단 | 20 | 2000 | 220/DC24 | IP44 | FALSE | 천장매입/노출 | 0.3m 이상(바닥) | 비상구·피난통로 인접 | 300×300×80 | FR-8 2.5mm² (내화배선) | HFIX관 | 비상조명 전용회로 | 60 | 1.5 | 4방향 내진브레이싱 | FALSE | 비상구 인접 1개 이상 | KDS 31 17 00 §4.5 / KDS 32 17 10 | NFPC 303 §10② | 비상전원 60분 / 내화배선 / 내진Ip=1.5
FF-03 | 복도통로유도등 | Corridor Exit Guide Light | M_Exit Light Corridor.rfa | FLOOR_EMBED | 통로·계단 | 5 | 400 | 220/DC | IP44 | FALSE | 바닥 중앙 매립 (지하역사 특례) | 바닥면 (0.1m 이하) | 보행거리 20m마다 | 400×120×30 | FR-8 1.5mm² (3선식 내화배선) | HFIX관(내화) | 비상전용 3선식 항시점등 | 60 | 1.5 | 4방향 내진브레이싱 | FALSE | N=ROUNDUP(통로길이/20,0)+1 | - | NFPC 303 §6①-1(나) | 지하역사 특례: 복도 중앙 바닥 매립 / 항시점등 / 내진Ip=1.5
FF-04 | 대형피난구유도등 | Large Exit Sign | M_Exit Sign Large.rfa | WALL | 대합실, 승강장, 통로 | 10 | 800 | 220/DC | IP44 | FALSE | 출입구 상단 벽부착 / 천장수직 | 바닥 1.5m 이상 | 출입구마다 1개 | 600×200×40 | FR-8 1.5mm² (3선식) | HFIX관 | 비상전용 3선식 | 60 | 1.5 | 4방향 내진브레이싱 | TRUE | 출입구 수량×1 (+천장 수직 추가) | - | NFPC 303 §5②③ | 지하역사 필수(대형) / 천장 수직 추가 / 장애인 시각정보 연계
FF-05 | 계단통로유도등 | Stairway Exit Guide Light | M_Exit Light Stair.rfa | WALL | 통로·계단 | 5 | 400 | 220/DC | IP44 | FALSE | 벽면부착 | 바닥 1m 이하 | 각층 계단참마다 | 300×100×30 | FR-8 1.5mm² (3선식) | HFIX관 | 비상전용 3선식 | 60 | 1.5 | 앵커볼트 고정 | FALSE | 계단참 수×1 | - | NFPC 303 §6①-3 | 각층 경사로 참 또는 계단참마다
FF-06 | 방폭형 LED 조명 | Explosion-Proof LED | M_Lighting Fixture Explosion Proof.rfa | CEILING | 기계실 | 30 | 3600 | 220 | IP67 (Ex e IIC T4) | TRUE | 천장 노출/매입 | 천장면 | 루멘법 산출 | 250×250×130 | HFIX 2.5mm² (내열) | 금속제 강전선관(후강) | 방폭전용회로 | - | 1.5 | 4방향 내진브레이싱+방폭배관 | FALSE | N=ROUNDUP((E×A)/(F×U×M),0) | KEC 242.2 / KDS 32 10 11 | - | Ex e IIC T4 이상 / 접지 10Ω / 내진Ip=1.5
FF-07 | CCTV 전용 콘센트 | CCTV Power Outlet | M_Power Outlet CCTV.rfa | WALL | 대합실, 승강장 | - | - | 220 | IP44 | FALSE | 벽부착 노출 | 바닥 0.3~1.5m | CCTV 위치 인접 | 75×75×45 | HIV 2.5mm² | CD관 | 상용 전용 분기 | - | 1 | 앵커볼트 | FALSE | CCTV 대수×1 | KDS 31 17 00 | - | CCTV당 1개 / 방수형
FF-08 | UPS 분기 단자함 | UPS Distribution Terminal | M_Electrical Panel UPS.rfa | WALL | 역무실 | - | - | 220 | IP20 | FALSE | 벽매입 | 바닥 1.2~1.5m | 역무실 전용 | 300×200×100 | CV 6mm² (UPS간선) | CD관 | UPS 전용간선 | - | 1.5 | 상부+하부고정대 | FALSE | 역무실 부하합계×수용률 | KDS 32 20 20 §4.3 | - | UPS 연결 / 전산통신 이중화 / 내진Ip=1.5
FF-09 | 전동보장구 충전시설 | Electric Mobility Charger | M_Power Outlet Accessible.rfa | WALL | 대합실 | - | - | 220 | IP44 | FALSE | 벽부착 | 바닥 0.4~1.2m | 장애인 편의시설 인접 | 150×200×80 | HIV 2.5mm² | CD관 | 상용 일반회로 | - | 1 | 앵커볼트 | TRUE | 편의시설당 1개소 이상 | 장애인편의시설법 §16① | - | ✅ 높이 0.4~1.2m / 법적 의무 / 공공시설 / 접근 통로 확보
FF-10 | 비상용 콘센트 | Emergency Power Outlet | M_Power Outlet Emergency.rfa | WALL | 통로·계단, 승강장 | - | - | 220 | IP44 | FALSE | 벽부착 노출 | 바닥 0.8~1.2m | 소방법: 반경 25m 이내 | 75×75×45 | FR-8 2.5mm² (내화배선) | HFIX관 | 비상전용 (소방) | 60 | 1.5 | 앵커볼트 | FALSE | 소방대 진입경로 25m 반경 | KDS 32 25 10 / 소방시설법 | - | 내화배선 필수 / 지하 2층 이하 의무
FF-11 | 비상방송 스피커 | Emergency PA Speaker | M_Speaker Emergency.rfa | CEILING | 대합실, 승강장, 통로·계단 | 30 | - | 220 | IP44 | FALSE | 천장 매달림 / 벽부착 | 천장 또는 바닥 2.5m 이상 | 청취가능 반경 25m 이내 | Ø200×150 | FR-8 1.5mm² (내화배선) | HFIX관 | 비상방송 전용회로 (상용+비상 이중화) | 60 | 1.5 | 4방향 내진브레이싱 | FALSE | N=ROUNDUP(공간면적/600,0) (KFI 기준) | KDS 31 17 00 / 소방시설법 | 소방시설법 §44 | ✅ 비상방송 전용 독립 회로 / 비상전원 60분 이상 / 내화배선 필수 / 내진Ip=1.5 / 화재·지진 시 방재실 연동
FF-12 | 방화셔터 제어반 | Fire Shutter Control Panel | M_Fire Shutter Control.rfa | WALL | 통로·계단 (방화구획 경계) | - | - | 220 | IP44 | FALSE | 벽매입 / 셔터 인접 벽 | 바닥 1.2~1.5m | 방화셔터마다 1개 (감지기 연동) | 300×300×150 | FR-8 2.5mm² (내화배선) | HFIX관 | 방화셔터 전원 독립 회로 (비상전원 연계) | 60 | 1.5 | 4방향 내진브레이싱 | FALSE | 방화셔터 수량×1 | KDS 32 25 10 / 건축법 §46 / 소방시설법 | - | ✅ 방화셔터 독립 전용 회로 의무 / 비상전원 60분 / 감지기 연동 자동폐쇄 / 수동조작함 겸용 / 내화배선 / 내진Ip=1.5